## Форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 25464
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 5.4084
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.8228
Инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 1.7.
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 5.4084 | 5.3272 |  | 5.2473 | 5.1686 | 5.0911
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.8228 | 0.81045 |  | 0.7983 | 0.78632 | 0.77453
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ВЛ), км | 1079.845 | Договора аренды и свидетельства права собственности
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 164.247 | Договора аренды и свидетельства права собственности
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 15.2102 | Договора аренды и свидетельства права собственности
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 25464 | Договор со сбытовой организацией (приложение - перечень точек поставки)
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1221 | Договора аренды и свидетельства права собственности
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | +19,4 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 8 | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6 | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ВЛ) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ВЛ, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## Форма 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2020
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 563
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2020
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 437.6667
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 8.1. 2016
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2016 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Троица" Ф-8 | 10 | 20,40 2016.01.18 | 23,00 2016.01.18 | В1* | 2.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |  | - | - | - | 1
2 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-7 | 6 | 11,38 2016.01.20 | 11,43 2016.01.20 | В1* | 0.08 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |  | * | * | * | 1
3 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 | 08,40 2016.01.31 | 11,17 2016.01.31 | В1* | 2.62 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | * | * | * | 1
4 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-17 | 6 | 14,50 2016.02.22 | 16,40 2016.02.22 | В1* | 1.83 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | * | * | * | 1
5 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 | 17,35 2016.03.05 | 18,40 2016.03.05 | В1* | 1.08 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | * | * | * | 1
6 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 | 18,30 2016.03.05 | 09,30 2016.03.06 | В1* | 15 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  | * | * | * | 1
7 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 18,10 2016.03.11 | 10,45 2016.03.12 | В1* | 16.58 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |  | * | * | * | 1
8 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 | 02,30 2016.03.14 | 14,30 2016.03.14 | В1* | 12 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |  | * | * | * | 1
9 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 | 10,45 2016.03.14 | 15,00 2016.03.14 | В1* | 4.25 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | * | * | * | 1
10 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 11,30 2016.03.15 | 16,00 2016.03.15 | В1* | 4.5 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | * | * | * | 1
11 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-7 | 6 | 14,40 2016.03.22 | 18,00 2016.03.22 | В1* | 3.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |  | * | * | * | 1
12 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Надеждинская" Ф-1 | 6 | 11,30 2016.03.24 | 12,50 2016.03.24 | В1* | 1.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  | * | * | * | 1
13 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 15,35 2016.04.01 | 18,40 2016.04.01 | В1* | 3.08 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | * | * | * | 1
14 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 17,35 2016.04.02 | 10,55 2016.04.03 | В1* | 17.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |  | * | * | * | 1
15 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 02,20 2016.04.03 | 13,20 2016.04.03 | В1* | 11 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | * | * | * | 1
16 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 | 12,45 2016.04.03 | 13,00 2016.04.01 | В1* | 47.75 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 |  | * | * | * | 1
17 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 | 04,00 2016.04.07 | 14,45 2016.04.07 | В1* | 10.75 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | * | * | * | 1
18 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Барабаш" Ф-6 | 10 | 02,40 2016.04.08 | 14,45 2016.04.09 | В1* | 36.08 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | * | * | * | 1
19 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Краскино" Ф-5 | 10 | 16,00 2016.04.09 | 21,00 2016.04.09 | В1* | 5 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | * | * | * | 1
20 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 11,50 2016.05.05 | 14,30 2016.05.05 | В1* | 2.67 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |  | * | * | * | 1
21 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 13,20 2016.05.07 | 14,05 2016.05.07 | В1* | 0.75 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |  | * | * | * | 1
22 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Силикатная" Ф-25 | 10 | 12,20 2016.05.25 | 13,15 2016.05.25 | В1* | 0.92 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |  | * | * | * | 1
23 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-1 | 6 | 10,17 2016.06.02 | 11,00 2016.06.02 | В1* | 0.72 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | * | * | * | 1
24 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 16,20 2016.06.05 | 18,00 2016.06.05 | В1* | 1.67 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | * | * | * | 1
25 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 08,20 2016.06.12 | 16,30 2016.06.12 | В1* | 8.17 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | * | * | * | 1
26 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 08,10 2016.06.14 | 11,50 2016.06.14 | В1* | 3.67 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  | * | * | * | 1
27 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 6 | 16,06 2016.06.18 | 16,54 2016.06.18 | В1* | 0.8 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 |  | * | * | * | 1
28 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Надеждинская" Ф-1 | 6 | 00,50 2016.06.25 | 06,00 2016.06.25 | В1* | 5.17 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | * | * | * | 1
29 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-6 | 10 | 11,30 2016.06.26 | 16,20 2016.06.26 | В1* | 4.83 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |  | * | * | * | 1
30 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 15,40 2016.06.30 | 16,45 2016.06.30 | В1* | 1.08 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  | * | * | * | 1
31 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 20,25 2016.06.30 | 14,00 2016.07.01 | В1* | 17.58 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |  | * | * | * | 1
32 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-8 | 6 | 03,00 2016.07.06 | 06,15 2016.07.06 | В1* | 3.25 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | * | * | * | 1
33 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 08,40 2016.07.06 | 15,40 2016.07.06 | В1* | 7 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |  | * | * | * | 1
34 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-5 | 10 | 17,00 2016.07.09 | 18,20 2016.07.09 | В1* | 1.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | * | * | * | 1
35 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-11 | 10 | 17,00 2016.07.09 | 18,30 2016.07.09 | В1* | 1.5 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | * | * | * | 1
36 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-11 | 10 | 00,50 2016.07.13 | 02,00 2016.07.13 | В1* | 1.17 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | * | * | * | 1
37 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Троица" Ф-8 | 10 | 07,30 2016.07.20 | 08,30 2016.07.20 | В1* | 1 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |  | * | * | * | 1
38 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Троица" Ф-8 | 10 | 22,00 2016.07.24 | 00,30 2016.07.25 | В1* | 2.5 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | * | * | * | 1
39 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 | 05,20 2016.07.25 | 06,20 2016.07.25 | В1* | 1 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |  | * | * | * | 1
40 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 05,20 2016.07.25 | 07,00 2016.07.25 | В1* | 1.67 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | * | * | * | 1
41 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 03,00 2016.07.31 | 07,00 2016.07.31 | В1* | 4 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |  | * | * | * | 1
42 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-8 | 10 | 16,30 2016.08.06 | 17,30 2016.08.06 | В1* | 1 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |  | * | * | * | 1
43 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Силикатная" Ф-25 | 10 | 17,25 2016.08.09 | 21,20 2016.08.09 | В1* | 3.92 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | * | * | * | 1
44 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Силикатная" Ф-25 | 10 | 02,30 2016.08.12 | 23,10 2016.08.12 | В1* | 20.67 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | * | * | * | 1
45 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 | 02,30 2016.08.12 | 21,45 2016.08.12 | В1* | 19.25 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | * | * | * | 1
46 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-26 | 10 | 10,20 2016.08.13 | 12,50 2016.08.13 | В1* | 2.5 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | * | * | * | 1
47 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 15,55 2016.08.16 | 11,30 2016.08.17 | В1* | 19.58 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |  | * | * | * | 1
48 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Краскино" Ф-12 | 10 | 18,00 2016.08.16 | 21,00 2016.08.16 | В1* | 3 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |  | * | * | * | 1
49 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Безверхово" Ф-2 | 10 | 13,25 2016.08.19 | 13,45 2016.08.19 | В1* | 0.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | * | * | * | 1
50 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Троица" Ф-10 | 10 | 18,00 2016.08.19 | 19,00 2016.08.19 | В1* | 1 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | * | * | * | 1
51 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-8 | 10 | 19,00 2016.08.22 | 16,00 2016.08.23 | В1* | 21 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 |  | * | * | * | 1
52 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Давыдовка" Ф-7 | 6 | 00,00 2016.08.25 | 10,00 2016.08.25 | В1* | 10 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | * | * | * | 1
53 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 6 | 09,30 2016.08.25 | 11,43 2016.08.25 | В1* | 2.22 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |  | * | * | * | 1
54 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 | 08,45 2016.08.30 | 09,20 2016.08.30 | В1* | 0.58 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | * | * | * | 1
55 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-5 | 10 | 05,00 2016.08.31 | 10,15 2016.09.01 | В1* | 29.25 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |  | * | * | * | 1
56 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-8 | 10 | 09,50 2016.08.31 | 15,30 2016.09.01 | В1* | 29.67 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |  | * | * | * | 1
57 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 10,00 2016.08.31 | 14,50 2016.08.31 | В1* | 4.83 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |  | * | * | * | 1
58 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Троица" Ф-20 | 10 | 10,00 2016.08.31 | 09,00 2016.09.02 | В1* | 47 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | * | * | 1
59 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 18,40 2016.08.31 | 13,30 2016.09.01 | В1* | 18.83 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |  | * | * | * | 1
60 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-5 | 10 | 12,40 2016.09.05 | 14,40 2016.09.05 | В1* | 2 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |  | * | * | * | 1
61 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 15,30 2016.09.05 | 18,40 2016.09.05 | В1* | 3.17 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | * | * | * | 1
62 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 15,30 2016.09.05 | 18,40 2016.09.05 | В1* | 3.17 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |  | * | * | * | 1
63 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 12,15 2016.09.19 | 16,00 2016.09.19 | В1* | 3.75 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | * | * | * | 1
64 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 | 10,10 2016.09.22 | 11,20 2016.09.22 | В1* | 1.17 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | * | * | * | 1
65 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Троица" Ф-19 | 10 | 07,15 2016.09.24 | 15,35 2016.09.24 | В1* | 8.33 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |  | * | * | * | 1
66 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-8 | 10 | 15,15 2016.09.29 | 16,00 2016.09.29 | В1* | 0.75 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |  | * | * | * | 1
67 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Троица" Ф-9 | 10 | 18,45 2016.10.03 | 20,45 2016.10.03 | В1* | 2 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |  | * | * | * | 1
68 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-5 | 10 | 19,15 2016.10.30 | 21,30 2016.10.30 | В1* | 2.25 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |  | * | * | * | 1
69 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 21,10 2016.11.10 | 23,05 2016.11.10 | В1* | 1.92 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |  | * | * | * | 1
70 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ПС | ПС "Славянка" Ф-8 | 10 | 00,02 2016.12.19 | 01,40 2016.12.19 | В1* | 1.63 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 |  | * | * | * | 1
71 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 6 | 19,30 2016.12.22 | 10,00 2016.12.23 | В1* | 14.5 | ВЛ, ТП | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |  | * | * | * | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 547.64 | 0 | 0 | 0 | 37915 | 0 | 0 | 37915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31359 | х | х | х | х | х
[5 empty] | Инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись
* - данные отсутствовали в форме в версии приказа Минэнерго России от 14 октября 2013 г. N 718

## Форма 8.1. 2017
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2017 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Надеждинский район | ТП | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 | 04,30 2017.01.15 | 08,30 2017.01.15 | В1 | 4 | ТП,ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 183 |  | №1 от 16.01.2017 г | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
2 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Барабаш" Ф-5 | 10 | 17,05 2017.02.07 | 18,06 2017.02.07 | В | 1.017 | ТП,ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 281 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 06.02.2017 г. по 12.02.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-14 | 10 | 00,30 2017.03.28 | 14,00 2017.03.28 | В | 13.5 | ТП,ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 27.03.2017 г. по 02.04.2017 г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
4 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 13,30 2017.04.12 | 14,30 2017.04.12 | В | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 696 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
5 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 | 15,00 2017.04.12 | 15,30 2017.04.12 | В | 0.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1512 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
6 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 15,00 2017.04.12 | 20,00 2017.04.12 | В | 5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 674 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
7 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 | 17,05 2017.04.12 | 22,10 2017.04.12 | В | 5.083 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 222 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
8 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 | 15,00 2017.04.13 | 16,40 2017.04.13 | В1 | 1.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 222 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-5 | 10 | 12,10 2017.04.15 | 15,10 2017.04.15 | В1 | 3 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 844 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.14 | 4.13 | 1
10 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-7 | 10 | 15,10 2017.04.15 | 19,20 2017.04.15 | В | 4.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 74 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
11 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-9 | 10 | 15,20 2017.04.15 | 20,00 2017.04.15 | В | 4.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 320 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
12 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 | 17,00 2017.04.26 | 17,35 2017.04.26 | В | 0.583 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 1853 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
13 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 | 19,55 2017.04.29 | 20,55 2017.04.29 | В1 | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 455 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 | 10,30 2017.04.30 | 11,50 2017.04.30 | В1 | 1.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 1354 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
15 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-25 | 10 | 03,40 2017.05.02 | 04,50 2017.05.02 | В1 | 1.167 | ТП,ВЛ,КЛ,РП | 0 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 481 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 24.04.2017 г. по 02.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
16 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-25 | 10 | 14,40 2017.05.06 | 15,40 2017.05.06 | В1 | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 1001 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 02.05.2017 г. по 09.05.2017 г | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
17 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 00,00 2017.05.07 | 00,40 2017.05.07 | В | 0.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 02.05.2017 г. по 09.05.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
18 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-32 | 10 | 01,50 2017.05.07 | 02,50 2017.05.07 | В1 | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 02.05.2017 г. по 09.05.2017 г | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
19 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-31-10 ТП-3 | 0.4 | 15,00 2017.05.07 | 21,00 2017.05.07 | В1 | 6 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 379 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 02.05.2017 г. по 09.05.2017 г | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
20 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-25 ТП-27 | 0.4 | 21,30 2017.05.07 | 09,00 2017.05.08 | В1 | 11.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 522 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 02.05.2017 г. по 09.05.2017 г | 3.4.14 | 4.13 | 1
21 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Краскино" Ф-12 | 10 | 03,15 2017.05.14 | 06,30 2017.05.14 | В | 3.25 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 344 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.05.2017 г. по 14.05.2017 г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
22 | Хасанский район | ТП | ПС "Троица" Ф-18 | 10 | 07,00 2017.05.14 | 10,30 2017.05.14 | В | 3.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 344 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.05.2017 г. по 14.05.2017 г | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
23 | Хасанский район | ТП | ПС "Троица" Ф-7 | 10 | 07,10 2017.05.14 | 11,30 2017.05.14 | В | 4.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 131 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.05.2017 г. по 14.05.2017 г | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
24 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Безверхово" | 35 | 07,45 2017.05.14 | 12,30 2017.05.14 | В | 4.75 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 298 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.05.2017 г. по 14.05.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 09,45 2017.05.14 | 12,45 2017.05.14 | В | 3 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 391 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.05.2017 г. по 14.05.2017 г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
26 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 | 16,30 2017.05.14 | 18,10 2017.05.14 | В | 1.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1028 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.05.2017 г. по 14.05.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
27 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-26 | 10 | 21,00 2017.05.17 | 09,30 2017.05.18 | В | 12.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 21,00 2017.05.17 | 15,20 2017.05.18 | В1 | 18.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 499 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
29 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 09,00 2017.05.19 | 10,00 2017.05.19 | В1 | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 397 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
30 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 | 09,00 2017.05.19 | 12,00 2017.05.19 | В1 | 3 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 499 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
31 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 10,30 2017.05.19 | 17,00 2017.05.19 | В | 6.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 454 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
32 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 07,15 2017.05.23 | 08,00 2017.05.23 | В1 | 0.75 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 89 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 20.05.2017 г. по 28.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
33 | Хасанский район | КЛ | ПС "Троица" Ф-8 | 10 | 14,45 2017.05.24 | 19,00 2017.05.24 | В1 | 4.25 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 323 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 20.05.2017 г. по 28.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
34 | Хасанский район | КЛ | ПС "Троица" Ф-9 | 10 | 11,10 2017.05.25 | 15,45 2017.05.25 | В1 | 4.583 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 282 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 20.05.2017 г. по 28.05.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
35 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Барабаш" Ф-5 | 10 | 17,30 2017.06.24 | 18,40 2017.06.24 | В | 1.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 148 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 19.06.2017 г. по 24.06.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
36 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное" Ф-9 | 10 | 22,00 2017.06.24 | 15,00 2017.06.25 | В1 | 17 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 637 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" Надеждинского сетевого района июнь | 3.4.14 | 4.14 | 1
37 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Приморская" Ф-4 | 10 | 07,40 2017.06.25 | 13,20 2017.06.25 | В1 | 5.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 183 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 19.06.2017 г. по 24.06.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
38 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Приморская" Ф-4 | 10 | 00,10 2017.06.26 | 02,00 2017.06.26 | В1 | 1.833 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 206 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 19.06.2017 г. по 24.06.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
39 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-12 | 6 | 05,00 2017.07.01 | 08,10 2017.07.01 | В1 | 3.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 23 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.14 | 4.14 | 1
40 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 | 14,45 2017.07.01 | 19,45 2017.07.01 | В1 | 5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 1165 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.14 | 4.14 | 1
41 | Хасанский район | РП | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 | 18,35 2017.07.01 | 19,50 2017.07.01 | В1 | 1.25 | ТП,ВЛ,КЛ,РП | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 0 | 1499 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 26.06.2017 г. по 03.07.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
42 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Гвоздево" Ф-7 | 10 | 09,00 2017.07.03 | 10,40 2017.07.03 | В | 1.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 03.07.2017 г. по 10.07.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | Надеждинский район | КЛ | ПС "Тавричанка" КТП-5059 Ф-Быт КЛ-0,4 | 0.4 | 18,33 2017.07.05 | 21,45 2017.07.05 | В1 | 3.2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.14 | 4.21 | 1
44 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 20,30 2017.07.06 | 21,50 2017.07.06 | В1 | 1.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 692 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.14 | 4.21 | 1
45 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 04,00 2017.07.08 | 07,30 2017.07.08 | В | 3.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 296 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 03.07.2017 г. по 10.07.2017 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
46 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-4 | 10 | 07,00 2017.07.08 | 13,10 2017.07.08 | В | 6.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 03.07.2017 г. по 10.07.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
47 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Барабаш" Ф-5 | 10 | 12,10 2017.07.08 | 12,50 2017.07.08 | В | 0.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 152 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 03.07.2017 г. по 10.07.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
48 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 00,00 2017.07.10 | 06,30 2017.07.10 | В | 6.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 03.07.2017 г. по 10.07.2017 г | 3.4.11 | 4.21 | 0
49 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-19 | 10 | 15,35 2017.07.11 | 16,25 2017.07.11 | В1 | 0.833 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 485 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.07.2017 г. по 17.07.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
50 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Гвоздево" Ф-7 | 10 | 12,00 2017.07.12 | 14,00 2017.07.12 | В | 2 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 03.07.2017 г. по 10.07.2017 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
51 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 | 17,45 2017.07.12 | 19,40 2017.07.12 | В1 | 1.917 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 0 | 1444 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.07.2017 г. по 17.07.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
52 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 17,45 2017.07.12 | 18,30 2017.07.12 | В1 | 0.75 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 132 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.07.2017 г. по 17.07.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
53 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 02,30 2017.07.13 | 09,40 2017.07.13 | В1 | 7.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 202 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.07.2017 г. по 17.07.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
54 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 06,30 2017.07.13 | 12,00 2017.07.13 | В | 5.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 89 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 10.07.2017 г. по 17.07.2017 г | 3.4.11 | 4.21 | 0
55 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 23,05 2017.07.19 | 09,56 2017.07.20 | В1 | 10.85 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 478 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.14 | 4.21 | 1
56 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 | 11,00 2017.07.24 | 13,20 2017.07.24 | В | 2.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 222 | Акционерное общество "Оборонэнерго" (филиал "Дальневосточный") | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.9.1 | 4.10 | 0
57 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 10,00 2017.07.30 | 13,25 2017.07.30 | В1 | 3.417 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 588 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района июль | 3.4.14 | 4.21 | 1
58 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 | 06,00 2017.08.07 | 13,20 2017.08.07 | В | 7.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 219 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
59 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-7 | 6 | 06,00 2017.08.07 | 13,20 2017.08.07 | В | 7.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 273 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
60 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-7 | 10 | 09,30 2017.08.07 | 16,00 2017.08.07 | В | 6.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 07.08.2017 г. по 13.08.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
61 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-19 | 10 | 10,05 2017.08.07 | 13,40 2017.08.07 | В | 3.583 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 527 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 07.08.2017 г. по 13.08.2017 г | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
62 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 13,00 2017.08.07 | 15,00 2017.08.07 | В | 2 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 431 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 07.08.2017 г. по 13.08.2017 г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
63 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-25 | 10 | 15,30 2017.08.09 | 16,40 2017.08.09 | В1 | 1.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 989 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 07.08.2017 г. по 13.08.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
64 | Хасанский район | КЛ | ПС "Троица" Ф-7 | 10 | 20,30 2017.08.10 | 22,00 2017.08.10 | В1 | 1.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 07.08.2017 г. по 13.08.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
65 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Силикатная" Ф-25 | 10 | 17,25 2017.08.15 | 10,25 2017.08.16 | В1 | 17 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 455 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.14 | 4.21 | 1
66 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное" Ф-9 | 10 | 17,25 2017.08.16 | 20,20 2017.08.16 | В | 2.917 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 492 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
67 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное" Ф-17 | 10 | 17,25 2017.08.16 | 20,20 2017.08.16 | В | 2.917 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 200 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
68 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное" Ф-17 | 10 | 22,40 2017.08.23 | 10,30 2017.08.24 | В | 11.833 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 182 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
69 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное" Ф-9 | 10 | 00,55 2017.08.24 | 02,25 2017.08.24 | В1 | 1.5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 276 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района август | 3.4.14 | 4.21 | 1
70 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 | 11,00 2017.08.24 | 12,45 2017.08.24 | В | 1.75 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 1458 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 21.08.2017 г. по 27.08.2017 г | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
71 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 07,30 2017.09.11 | 09,30 2017.09.11 | В | 2 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 360 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 11.09.2017 г. по 17.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
72 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-25 | 10 | 20,20 2017.09.12 | 20,45 2017.09.12 | В | 0.417 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 360 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 11.09.2017 г. по 17.09.2017 г | 3.4.10 | 4.17 | 0
73 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 | 03,20 2017.09.23 | 09,00 2017.09.23 | В | 5.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 559 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
74 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 03,20 2017.09.23 | 08,40 2017.09.23 | В | 5.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
75 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-18 | 10 | 05,20 2017.09.23 | 08,00 2017.09.23 | В | 2.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 221 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
76 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-19 | 10 | 05,20 2017.09.23 | 09,45 2017.09.23 | В | 4.417 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 363 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
77 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-20 | 10 | 05,20 2017.09.23 | 12,20 2017.09.23 | В | 7 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
78 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-21 | 10 | 05,20 2017.09.23 | 10,20 2017.09.23 | В | 5 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г | 3.4.12 | 4.14 | 0
79 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 | 12,00 2017.09.25 | 15,00 2017.09.25 | В | 3 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 1455 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 25.09.2017 г. по 30.09.2017 г | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
80 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-5 | 10 | 12,00 2017.09.27 | 12,40 2017.09.27 | В | 0.667 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 352 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 25.09.2017 г. по 30.09.2017 г | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
81 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-7 | 10 | 15,30 2017.10.14 | 18,40 2017.10.14 | В1 | 3.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 09.10.2017 г. по 15.10.2017 г | 3.4.14 | 4.14 | 1
82 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Троица" Ф-9 | 10 | 15,50 2017.10.19 | 18,00 2017.10.19 | В1 | 2.167 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 263 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
83 | Хасанский район | КЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 | 05,00 2017.10.20 | 11,20 2017.10.20 | В | 6.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 648 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
84 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 06,00 2017.10.20 | 19,20 2017.10.20 | В | 13.333 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 69 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
85 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 | 06,00 2017.10.20 | 08,50 2017.10.20 | В | 2.833 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 611 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
86 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 06,10 2017.10.20 | 11,00 2017.10.20 | В | 4.833 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 292 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
87 | Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 07,30 2017.10.20 | 11,30 2017.10.20 | В | 4 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 271 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 г | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
88 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 | 21,30 2017.10.24 | 22,30 2017.10.24 | В | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 1465 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района октябрь | 3.4.12.4 | 4.9 | 0
89 | Надеждинский район | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 | 15,40 2017.11.03 | 16,40 2017.11.03 | В1 | 1 | ТП,ВЛ,КЛ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 219 |  | ПЕРЕЧЕНЬ инцидентов в работе оборудования по сетям ОАО «Хасанкоммунэнерго» Надеждинского сетевого района ноябрь | 3.4.14 | 4.21 | 1
90 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 09,00 2017.11.21 | 09,55 2017.11.21 | В1 | 1.92 | ВЛ 10 кВ сети ОАО "Хасанкоммунэнерго";КЛ 10 кВ ОАО "Хасанкоммунэнерго | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1 | 312 | 0 | 1110.694 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" ноябрь 2017 | 3.4.14 | 4.21 | 1
91 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-4 | 6 | 20,30 2017.11.26 | 18,40 2017.11.28 | В | 47.17 | КЛ 6 кВ Сети ОАО "Хасанкоммунэнерго";ТП 0.4 кВ Сети ОАО "Хасанкоммунэнерго"(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 118.265 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" ноябрь 2017-01-01 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
92 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 | 18,40 2017.12.11 | 13,30 2017.12.12 | В1 | 18.83 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 458 |  |  | 458 |  |  | 4 | 454 |  | 434 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго" с 11.12.2017 г. по 17.12.2017 г. 2018-02-22 | 3.4.14 | 4.14 | 1
93 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС Надеждинская Ф-1, Ф-7, Ф-8, Ф-9, Ф-15, Ф-19, Ф-20 | 6 | 20,30 2017.12.14 | 08,00 2017.12.15 | В | 12.5 | ВЛ 6 кВ;КЛ 6 кВ;ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4823 | 0 | 0 | 4823 | 0 | 0 | 26 | 4797 | 0 | 17056.37 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО Хасанкоммунэнерго | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 279.521 | 0 | 0 | 0 | 25802 | 0 | 0 | 25802 | 0 | 0 | 28 | 25774 | 0 | 37814.635 | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 175.218 | 0 | 0 | 0 | 19524 | 0 | 0 | 19524 | 0 | 0 | 5 | 19519 | 0 | 19101.694 | х | х | х | х | х
[5 empty] | Инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## Форма 8.1. 2018
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2018 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 04,40 2018.01.11 | 07,20 2018.01.11 | В1 | 3.67 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 1362.375 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО | 3.4.14 | 4.14 | 1
2 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 | 19,15 2018.01.13 | 20,40 2018.01.13 | В1 | 2.42 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 1453.2 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 | 05,30 2018.01.15 | 06,45 2018.01.15 | В | 1.25 | ВЛ 6 кВ;КЛ 6 кВ;ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1189 |  |  | 1189 |  |  | 6 | 1183 |  | 3705.66 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Хасанский район | ТП | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 | 16,50 2018.01.23 | 17,30 2018.01.23 | В1 | 0.67 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 260 |  |  | 260 |  |  | 9 | 251 |  | 722 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.14 | 4.14 | 1
5 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Хасанский район | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 | 00,15 2018.01.24 | 00,45 2018.01.24 | В | 0.5 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 159 |  |  | 159 |  |  | 2 | 157 |  | 242 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
6 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Хасанский район | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-14 | 10 | 18,25 2018.01.24 | 19,55 2018.01.24 | В | 1.5 | ВЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 |  | 142 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Хасанский район | ВЛ | ПС "Краскино" Ф-6 | 10 | 15,50 2018.01.29 | 19,03 2018.01.29 | В | 4.22 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 8 | 436 | 0 | 864 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО | 3.4.8 | 4.13 | 0
8 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | КЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 | 19,30 2018.02.06 | 11,50 2018.02.07 | В1 | 16.33 | ВЛ 6 кВ;КЛ 6 кВ;ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 6 | 184 | 0 | 221.44 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.14 | 4.14 | 1
9 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 | 13,15 2018.02.09 | 18,45 2018.02.09 | В1 | 5.5 | ВЛ 6 кВ;КЛ 6 кВ;ТП 6 кВ | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 2 | 559 | 0 | 1461.504 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.14 | 4.14 | 1
10 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Надеждинский район | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 | 13,20 2018.02.18 | 15,50 2018.02.18 | В1 | 2.5 | ВЛ 6 кВ;КЛ 6 кВ;ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 5 | 362 | 0 | 1826.88 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.14 | 4.21 | 1
11 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" Хасанский район | ПС | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 | 01,25 2018.02.19 | 02,00 2018.02.19 | В | 0.58 | ВЛ 10 кВ;КЛ 10 кВ;ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 | 527 |  | Перечень инцидентов в работе оборудования ОАО "Хасанкоммуэнерго | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 | 07,00 2018.05.16 | 11,20 2018.05.16 | В1 | 4.33 | ВЛ 6 кВ;КЛ 6 кВ;ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 3 | 1097 | 0 | 0 |  | Журнал учета и анализа технологических нарушений,инцидентов и аварий | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
13 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" ОДС | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-12 | 6 | 08,00 2018.05.23 | 08,30 2018.05.23 | В | 0.5 | ТП 6 кВ;ВЛ 6 кВ;ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4 | 207 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
14 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 08,00 2018.06.08 | 10,00 2018.06.08 | В | 2 | ВЛ 6 кВ;ТП 6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 3 | 1097 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
15 | ОАО "Хасанкоммунэнерго" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 (6.3) | 09,00 2018.06.13 | 12,00 2018.06.13 | В | 3 | ВЛ 6 кВ | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 6 | 492 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
16 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 07,00 2018.06.26 | 10,00 2018.06.26 | В | 3 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 36 | 435 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.8.5,3.4.12.5 | 4.14 | 0
17 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 05,00 2018.07.09 | 09,50 2018.07.09 | В1 | 4.83 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 36 | 435 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.14 | 4.21 | 1
18 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | пс "Краскино" Ф-12 | 10 (10.5) | 10,00 2018.07.13 | 15,00 2018.07.13 | В | 5 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 9 | 719 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.8.5 | 4.1 | 0
19 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-7 | 6 (6.3) | 06,00 2018.07.18 | 07,50 2018.07.18 | В | 1.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 8 | 472 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
20 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | КВЛ | п/с Краскино | 10 (10.5) | 07,50 2018.07.25 | 09,50 2018.07.25 | В1 | 2 | ВЛ- 10 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.12.5 | 4.1 | 1
21 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КВЛ | ф 21, кл10кВ п/с Троица | 10 (10.5) | 06,40 2018.07.26 | 12,00 2018.07.26 | В1 | 5.33 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |  | Журнал аварийных отключений | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
22 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 09,00 2018.08.13 | 10,30 2018.08.13 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 4 | 541 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
23 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС Посьет Ф-3 | 10 (10.5) | 08,30 2018.08.20 | 12,00 2018.08.20 | В1 | 3.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
24 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | КЛ | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 14,00 2018.10.04 | 16,00 2018.10.04 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 4 | 655 | 0 | 0 |  | 04.10.2018 | 3.4.8 | 4.1 | 0
25 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс "Краскино" Ф-5 | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.10 | 09,30 2018.10.10 | В1 | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ-0.4(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |  | 10.10.2018 | 3.4.7.4 | 4.4 | 1
26 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 (10.5) | 10,00 2018.10.31 | 11,15 2018.10.31 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 9 | 242 | 0 | 0 |  | 31.10.2018 | 3.4.8 | 4.4,4.1 | 0
27 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 (10.5) | 05,50 2018.11.26 | 07,10 2018.11.26 | В | 1.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 |  | 07.10.2018 | 3.4.7.4,3.4.8.5 | 4.1 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 29.46 | 0 | 0 | 0 | 6985 | 0 | 0 | 6985 | 0 | 0 | 111 | 6874 | 0 | 5480.66 | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 72 | 3705 | 0 | 7047.399 | х | х | х | х | х
[5 empty] | Инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 25464
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 427
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 25037
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 5.4084
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.8228
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0
Инженер ПТС |  | Шевелев Д.С.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись