## 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 11986
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.24304
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.11413
Инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7.
(Образец)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.66447 | 0.6545 |  | 0.64469 | 0.63502 | 0.62549
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.14833 | 0.14611 |  | 0.14391 | 0.14175 | 0.13963
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1109.589 | Договора аренды и свидетельства права собственности
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 152.35 | Договора аренды и свидетельства права собственности
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 13.7303 | Договора аренды и свидетельства права собственности
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 11986 | Договор со сбытовой организацией (приложение - перечень точек поставки)
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1746 | Договора аренды и свидетельства права собственности
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | +19,4 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 7 | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6 | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2022
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 785
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2022
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 409
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3.
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | 2022
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | 0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | 125.6
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
Инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1.
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.24304
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.11413
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.64469
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.14391
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2.
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 | 1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 | 0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5 | 0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 0.3
Инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1.
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | пс давыдовка ф8 | 6 (6.3) | 10,40 2022.04.01 | 11,50 2022.04.01 | В | 1.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 9690 |  | запись в журнале одс | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
2 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | пс Посьет Ф-10 | 10 (10.5) | 13,42 2022.04.02 | 17,20 2022.04.02 | В | 3.63 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 24 | 142 | 0 | 975 |  | записи в оперативном журнале 2022-04-02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 (10.5) | 06,00 2022.04.06 | 08,00 2022.04.06 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1200 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
4 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 18,55 2022.04.10 | 19,20 2022.04.10 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2022-04-10 | 3.4.10 | 4.21 | 0
5 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 03,30 2022.04.27 | 04,22 2022.04.27 | В | 0.87 | ВЛ 10 (10.5) кВ т;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 2300 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.10 | 4.21 | 0
6 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс Славянка Ф-5 | 10 (10.5) | 12,30 2022.04.27 | 14,45 2022.04.27 | В | 2.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 14 | 157 | 0 | 567 |  | записи в оперативном журнале 2022-04-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 (10.5) | 13,10 2022.05.04 | 15,20 2022.05.04 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 | 80 |  | записи в оперативном журнале от 04.05.2022 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
8 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 19,50 2022.05.05 | 21,20 2022.05.05 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 10 | 616 | 0 | 1087 |  | записи в оперативном журнале 2022-05-05 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
9 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Краскино" Ф-6 | 10 (10.5) | 07,49 2022.05.22 | 11,30 2022.05.22 | В | 3.68 | ТП 10 (10.5) кВ вл(Все ЛЭП ТП) |  |  | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6 | 298 | 0 | 278 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
10 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс давыдовка ф5 | 6 (6.3) | 14,25 2022.05.27 | 17,50 2022.05.27 | В | 3.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 543 |  | записи в оперативном журнале 2022-05-27 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
11 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 07,00 2022.05.28 | 12,00 2022.05.28 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ вл(Все ЛЭП ТП) |  |  | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 352 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
12 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 (10.5) | 09,13 2022.06.22 | 12,38 2022.06.22 | В | 3.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ тп | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 7 | 140 | 0 | 135 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 0
13 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 10,10 2022.06.25 | 13,10 2022.06.25 | В | 3 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 252 |  | записи в оперативном журнале от 25.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
14 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 6 (6.3) | 09,51 2022.07.27 | 11,59 2022.07.27 | В | 2.13 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 200 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 (10.5) | 12,20 2022.08.03 | 13,15 2022.08.03 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 8 | 260 | 0 | 978 |  | записи в оперативном журнале 2022-08-03 | 3.4.10 | 4.21 | 0
16 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ТП | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 6 (6.3) | 12,32 2022.09.06 | 13,35 2022.09.06 | В | 1.05 | ТП 6 (6.3) кВ ВЛ | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 10 | 892 | 0 | 90 |  | записи в оперативном журнале ОТ 06.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
17 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ПС | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 (10.5) | 17,03 2022.09.06 | 17,30 2022.09.06 | В | 0.45 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 | 1020 |  | записи в оперативном журнале от 06.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
18 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 6 (6.3) | 19,24 2022.09.06 | 21,15 2022.09.06 | В | 1.85 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 1130 |  | записи в оперативном журнале 2022-09-06 | 3.4.12 | 4.21 | 0
19 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | КЛ | ПС "Давыдовка" Ф-5 | 6 (6.3) | 14,07 2022.09.14 | 19,03 2022.09.14 | В | 4.93 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 929 |  | записи в оперативном журнале от 14.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
20 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 17,55 2022.09.15 | 18,05 2022.09.15 | В | 0.17 | КЛ 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 29 | 249 | 0 | 1045 |  | записи в оперативном журнале 2022-09-15 | 3.4.10 | 4.21 | 0
21 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 (10.5) | 13,40 2022.09.16 | 14,20 2022.09.16 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 12 | 90 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2022-09-16 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
22 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 09,14 2022.09.18 | 11,35 2022.09.18 | В | 2.35 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 125 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
23 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-13 | 6 (6.3) | 07,45 2022.10.17 | 09,02 2022.10.17 | В | 1.28 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 120 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.21 | 1
24 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 07,45 2022.11.05 | 08,39 2022.11.05 | В | 0.9 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 1200 |  | записи в оперативном журнале от 05.11.2022 | 3.4.8.5 | 4.21,4.18,4.15 | 0
25 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 09,40 2022.11.20 | 13,20 2022.11.20 | В | 3.67 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 9 | 641 | 0 | 1250 |  | записи в оперативном журнале от20.11.2022 2022-12-20 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
26 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 11,30 2022.12.03 | 13,00 2022.12.03 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 730 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
27 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 13,00 2022.12.06 | 13,31 2022.12.06 | В | 0.52 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 140 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 54.92 | х | х | х | 5701 | 0 | 0 | 5701 | 0 | 0 | 165 | 5536 | 0 | 28390 |  | х | х | х | 0, 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 45.63 | х | х | х | 5046 | 0 | 0 | 5046 | 0 | 0 | 123 | 4923 | 0 | 26528 |  | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 9.29 | х | х | х | 1368 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 42 | 1326 | 0 | 1862 | - | х | х | х | 1
[5 empty] | Инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями, долгосрочный период регулирования которых начался до 2018 года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 11986
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 469
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 11517
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.24304
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.11413
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0
Инженер ПТС |  | Шевелев Д.С.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись