## 1.3.1.
Форма 1.3.1. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2024 года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Число точек поставки сетевой организации за расчетный период регулирования, в том числе по уровням напряжения, шт.: |  | 12854
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 |  | СН1 (27,5 - 60 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН2 (1 - 20 кВ), шт. |  | 322
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 12532
2 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН), ч |  | 0
3 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaidiСН1), ч |  | 0
4 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2), ч |  | 0.039876
5 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaidiНН), ч |  | 0.041644
6 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaifiВН), шт. |  | 0
7 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaifiСН1), шт. |  | 0
8 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaifiСН2), шт. |  | 0.068323
9 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaifiНН), шт. |  | 0.072933
Ведущий инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7.1.
Форма 1.7.1. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2024 года)
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Показатель |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя (информация представляется справочно) |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН), час. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaifiВН), шт. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2), час. |  |  |  |  | 0.039278 | 0.038688 |  | 0.038108 | 0.037537 | 0.036973
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaifiСН2), шт. |  |  |  |  | 0.067298 | 0.066289 |  | 0.065294 | 0.064315 | 0.06335
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaidiСН1), час. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaifiСН1), шт. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaidiНН), час. |  |  |  |  | 0.041019 | 0.040404 |  | 0.039798 | 0.039201 | 0.038613
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaifiНН), шт. |  |  |  |  | 0.068695 | 0.067665 |  | 0.06665 | 0.06565 | 0.064665
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Ведущий инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
| Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ВЛ), км | 1209.607 | Договора аренды и свидетельства права собственности
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 169.656 | Договора аренды и свидетельства права собственности
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 14.0257 | Договора аренды и свидетельства права собственности
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 12854 | Договор со сбытовой организацией (приложение - перечень точек поставки)
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1932 | Договора аренды и свидетельства права собственности
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | +19,4 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 7 | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6 | -
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ВЛ) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ВЛ, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2023
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 767
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Ведущий инженер ПТС |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2023
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 540
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Ведущий инженер ПТС |  |  |  | Шевелев Д.С.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1. 2023
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2021 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии (если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению) | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурного подразделения сетевой организации | Вид объекта: Кабельная линия (далее - КЛ), Воздушная линия (далее - ВЛ), Кабельно-воздушная линия (далее - КВЛ), Подстанция (далее - ПС), Трансформаторная подстанция (далее - ТП), Распределительный пункт (далее - РП) | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, год, месяц, день) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, год, месяц, день) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (27,5- 60 кВ) | СН2 (1-20 кВ) | НН (до 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | время В | время В1 | фидера В | фидера В1 | потребители без повторов для В | потребители без повторов для В1 | мощность В | мощность В1 | количество точек отключения |  | форма 1.3 п2 | п3 | форма1.4 |  | повторы по СН-2 для итога В | повторы по СН-2 для итога В1
1 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 08,00 2023.01.20 | 08,40 2023.01.20 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 1300 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.11 | 0 | 0.67 | 0 | Ф-31 пс Славянка | 0 | 277 | 0 | 1300 | 0 | 277 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | пс славянка ф12 | 10 (10.5) | 16,10 2023.02.28 | 17,55 2023.02.28 | В | 1.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ тп;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 150 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 1.75 | 0 | пс славянка ф12 | 0 | 290 | 0 | 150 | 0 | 290 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 06,40 2023.03.06 | 08,03 2023.03.06 | В | 1.38 | ТП 10 (10.5) кВ вл(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 230 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 1.38 | 0 | Ф-31 пс Славянка | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 00,40 2023.03.07 | 01,35 2023.03.07 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ кл10кв(Все ЛЭП ТП) |  |  | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 215 |  | записи в оперативном журнале от 07.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.92 | 0 | Ф-31 пс Славянка | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 (6.3) | 08,32 2023.03.12 | 09,52 2023.03.12 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 10 | 382 | 0 | 250 |  | записи в оперативном журнале от12.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.33 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 0 | 392 | 0 | 250 | 0 | 392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-12 | 6 (6.3) | 13,36 2023.03.13 | 16,21 2023.03.13 | В | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 7 | 227 | 0 | 50 |  | записи в оперативном журнале от13.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 2.75 | 0 | ПС "Давыдовка" Ф-12 | 0 | 234 | 0 | 50 | 0 | 234 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 (10.5) | 08,35 2023.03.26 | 09,10 2023.03.26 | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 12 | 179 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2023-03-26 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.58 | 0 | ПС "Славянка" Ф-19 | 0 | 191 | 0 | 987 | 0 | 191 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-19 | 10 (10.5) | 14,25 2023.03.29 | 15,10 2023.03.29 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 12 | 179 | 0 | 970 |  | записи в оперативном журнале от 29.03.2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.75 | 0 | ПС "Славянка" Ф-19 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 11,25 2023.04.03 | 12,15 2023.04.03 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 4 | 366 | 0 | 1025 |  | записи в оперативном журнале 2023-04-03 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.83 | 0 | псТроица Ф-18 | 0 | 370 | 0 | 1025 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 06,30 2023.04.13 | 07,00 2023.04.13 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 23 | 148 | 0 | 828 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.5 | 0 | Ф-31 пс Славянка | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 (10.5) | 07,15 2023.05.18 | 08,45 2023.05.18 | В | 1.5 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 9 | 130 | 0 | 182 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 1.5 | 0 | ПС "Посьет" Ф-3 | 0 | 139 | 0 | 182 | 0 | 139 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 (6.3) | 07,55 2023.05.18 | 08,45 2023.05.18 | В | 0.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 10 | 382 | 0 | 286 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.1 | 0 | 0.83 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 05,00 2023.06.09 | 06,15 2023.06.09 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 1050 |  | записи в оперативном журнале 2023-06-09 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 1.25 | 0 | Ф-31 пс Славянка | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 06,40 2023.06.22 | 09,50 2023.06.22 | В | 3.17 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 452 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 3.17 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 290 | 0 | 452 | 0 | 290 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 (6.3) | 06,49 2023.06.26 | 07,09 2023.06.26 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 19 | 905 | 0 | 950 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.33 | 0 | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 0 | 924 | 0 | 950 | 0 | 924 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 16,11 2023.07.02 | 16,52 2023.07.02 | В | 0.68 | ТП 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 250 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.68 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.24 | 15,00 2023.07.24 | В | 6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 230 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.21 | 0 | 6 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 0 | 67 | 0 | 230 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-16 | 10 (10.5) | 17,02 2023.07.26 | 17,42 2023.07.26 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 70 |  | записи в оперативном журнале от 26.07.2023 | 3.4.14 | 4.14 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | ПС "Славянка" Ф-16 | 0 | 12 | 0 | 70 | 12 |  | 8.04 | 12 | 46.9 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.01 | 3 | 6.03 | 9 | 8.04 | 12
19 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 12,20 2023.08.04 | 13,30 2023.08.04 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ тп 10кв |  |  | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 150 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21,4.16 | 0 | 1.17 | 0 | ПС "Славянка" Ф-31 | 0 | 277 | 0 | 150 | 0 | 277 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Краскино" Ф-6 | 10 (10.5) | 16,38 2023.09.05 | 21,22 2023.09.05 | В | 4.73 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 10 | 286 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2023-09-05 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 4.73 | 0 | ПС "Краскино" Ф-6 | 0 | 296 | 0 | 987 | 0 | 296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 04,10 2023.09.24 | 05,15 2023.09.24 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 40 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.08 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" вл | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 (6.3) | 13,56 2023.10.05 | 14,30 2023.10.05 | В | 0.57 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 19 | 905 | 0 | 285 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.14 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 0 | 924 | 0 | 285 | 0 |  | 526.68 | 924 | 162.45 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 10.83 | 19 | 515.85 | 905 | 526.68 | 924
23 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 (10.5) | 16,20 2023.10.06 | 16,45 2023.10.06 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 194 |  | записи в оперативном журнале от 06.10 2023 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.42 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 18,03 2023.11.17 | 19,35 2023.11.17 | В | 1.53 | ТП | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 9 | 641 | 0 | 253 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21,4.18 | 0 | 1.53 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 0 | 650 | 0 | 253 | 0 | 650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 35.39 | х | х | х | 4409 | 0 | 0 | 4409 | 0 | 0 | 227 | 4182 | 0 | 11384 |  | х | х | х | 0, 1 |  |  |  |  | Примечание: формулы столбца не действуют на 0,4 кв |  |  |  |  | сумма | 534.72 | 936 | 209.35 | 0 | 205 | 22 | 0 | 0 | 0.039876 | 0.068323 | 0.041644 | 0.072933 | 0.0416 | 0.072818
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0 | [16 empty] | ПsaidiСН1 | ПsaifiСН1 | ПsaidiСН2 | ПsaifiСН2 | ПsaidiНН | ПsaifiНН | Пsaidi | Пsaifi
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 34.15 | х | х | х | 4397 | 0 | 0 | 4397 | 0 | 0 | 205 | 4192 | 0 | 11029 |  | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 1.24 | х | х | х | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 22 | 914 | 0 | 355 | - | х | х | х | 1
[5 empty] | Ведущий инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## 8.1. 2022
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии (если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению) | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурного подразделения сетевой организации | Вид объекта: Кабельная линия (далее - КЛ), Воздушная линия (далее - ВЛ), Кабельно-воздушная линия (далее - КВЛ), Подстанция (далее - ПС), Трансформаторная подстанция (далее - ТП), Распределительный пункт (далее - РП) | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, год, месяц, день) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, год, месяц, день) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (27,5- 60 кВ) | СН2 (1-20 кВ) | НН (до 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | время В | время В1 | фидера В | фидера В1 | потребители без повторов для В | потребители без повторов для В1 | мощность В | мощность В1 | количество точек отключения |  | форма 1.3 п2 | п3 | форма1.4 |  | повторы по СН-2 для итога В | повторы по СН-2 для итога В1
1 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | пс давыдовка ф8 | 6 (6.3) | 10,40 2022.04.01 | 11,50 2022.04.01 | В | 1.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 9690 |  | запись в журнале одс | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.17 | 0 | пс давыдовка ф8 | 0 | 713 | 0 | 9690 | 0 | 713 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | пс Посьет Ф-10 | 10 (10.5) | 13,42 2022.04.02 | 17,20 2022.04.02 | В | 3.63 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 24 | 142 | 0 | 975 |  | записи в оперативном журнале 2022-04-02 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 3.63 | 0 | пс Посьет Ф-10 | 0 | 166 | 0 | 975 | 166 |  | 602.58 | 166 | 3539.25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 87.12 | 24 | 515.46 | 142 | 602.58 | 166
3 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 (10.5) | 06,00 2022.04.06 | 08,00 2022.04.06 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1200 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 0 | 67 | 0 | 1200 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 18,55 2022.04.10 | 19,20 2022.04.10 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2022-04-10 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.42 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 269 | 0 | 987 | 0 | 269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 03,30 2022.04.27 | 04,22 2022.04.27 | В | 0.87 | ВЛ 10 (10.5) кВ т;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 2300 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.87 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс Славянка Ф-5 | 10 (10.5) | 12,30 2022.04.27 | 14,45 2022.04.27 | В | 2.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 14 | 157 | 0 | 567 |  | записи в оперативном журнале 2022-04-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | пс Славянка Ф-5 | 0 | 171 | 0 | 567 | 171 |  | 384.75 | 171 | 1275.75 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 31.5 | 14 | 353.25 | 157 | 384.75 | 171
7 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 (10.5) | 13,10 2022.05.04 | 15,20 2022.05.04 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 | 80 |  | записи в оперативном журнале от 04.05.2022 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 2.17 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 0 | 226 | 0 | 80 | 0 | 226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 19,50 2022.05.05 | 21,20 2022.05.05 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 10 | 616 | 0 | 1087 |  | записи в оперативном журнале 2022-05-05 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 1.5 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 0 | 626 | 0 | 1087 | 0 | 626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Краскино" Ф-6 | 10 (10.5) | 07,49 2022.05.22 | 11,30 2022.05.22 | В | 3.68 | ТП 10 (10.5) кВ вл(Все ЛЭП ТП) |  |  | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6 | 298 | 0 | 278 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 3.68 | 0 | ПС "Краскино" Ф-6 | 0 | 304 | 0 | 278 | 0 | 304 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс давыдовка ф5 | 6 (6.3) | 14,25 2022.05.27 | 17,50 2022.05.27 | В | 3.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 543 |  | записи в оперативном журнале 2022-05-27 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 3.42 | 0 | пс давыдовка ф5 | 0 | 24 | 0 | 543 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 07,00 2022.05.28 | 12,00 2022.05.28 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ вл(Все ЛЭП ТП) |  |  | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 352 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 5 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 (10.5) | 09,13 2022.06.22 | 12,38 2022.06.22 | В | 3.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ тп | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 7 | 140 | 0 | 135 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 3.42 | 0 | ПС "Посьет" Ф-3 | 0 | 147 | 0 | 135 | 0 | 147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 10,10 2022.06.25 | 13,10 2022.06.25 | В | 3 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 252 |  | записи в оперативном журнале от 25.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 3 | 0 | псТроица Ф-18 | 0 | 383 | 0 | 252 | 0 | 383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 6 (6.3) | 09,51 2022.07.27 | 11,59 2022.07.27 | В | 2.13 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 200 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 2.13 | 0 | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 0 | 713 | 0 | 200 | 713 |  | 1518.69 | 713 | 426 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.39 | 3 | 1512.3 | 710 | 1518.69 | 713
15 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 (10.5) | 12,20 2022.08.03 | 13,15 2022.08.03 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 8 | 260 | 0 | 978 |  | записи в оперативном журнале 2022-08-03 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.92 | 0 | ПС "Славянка" Ф-18 | 0 | 268 | 0 | 978 | 0 | 268 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ТП | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 6 (6.3) | 12,32 2022.09.06 | 13,35 2022.09.06 | В | 1.05 | ТП 6 (6.3) кВ ВЛ | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 10 | 892 | 0 | 90 |  | записи в оперативном журнале ОТ 06.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.05 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 0 | 902 | 0 | 90 | 0 | 902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ПС | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 (10.5) | 17,03 2022.09.06 | 17,30 2022.09.06 | В | 0.45 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5 | 221 | 0 | 1020 |  | записи в оперативном журнале от 06.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.45 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 6 (6.3) | 19,24 2022.09.06 | 21,15 2022.09.06 | В | 1.85 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 1130 |  | записи в оперативном журнале 2022-09-06 | 3.4.12 | 4.21 | 0 | 1.85 | 0 | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 0 | 713 | 0 | 1130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | КЛ | ПС "Давыдовка" Ф-5 | 6 (6.3) | 14,07 2022.09.14 | 19,03 2022.09.14 | В | 4.93 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 929 |  | записи в оперативном журнале от 14.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 4.93 | 0 | ПС "Давыдовка" Ф-5 | 0 | 24 | 0 | 929 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 17,55 2022.09.15 | 18,05 2022.09.15 | В | 0.17 | КЛ 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 29 | 249 | 0 | 1045 |  | записи в оперативном журнале 2022-09-15 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 0.17 | 0 | ПС "Славянка" Ф-31 | 0 | 278 | 0 | 1045 | 0 | 278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 (10.5) | 13,40 2022.09.16 | 14,20 2022.09.16 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 12 | 90 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2022-09-16 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 0.67 | 0 | ПС "Славянка" Ф-20 | 0 | 102 | 0 | 987 | 0 | 102 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 09,14 2022.09.18 | 11,35 2022.09.18 | В | 2.35 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 125 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 2.35 | 0 | псТроица Ф-18 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-13 | 6 (6.3) | 07,45 2022.10.17 | 09,02 2022.10.17 | В | 1.28 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 120 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0 | 1.28 | 0 | ПС "Шмидтовка" Ф-13 | 0 | 318 | 0 | 120 | 318 |  | 407.04 | 318 | 153.6 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.28 | 1 | 405.76 | 317 | 407.04 | 318
24 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 07,45 2022.11.05 | 08,39 2022.11.05 | В | 0.9 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 1200 |  | записи в оперативном журнале от 05.11.2022 | 3.4.8.5 | 4.21,4.18,4.15 | 0 | 0.9 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 09,40 2022.11.20 | 13,20 2022.11.20 | В | 3.67 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 9 | 641 | 0 | 1250 |  | записи в оперативном журнале от20.11.2022 2022-12-20 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 3.67 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 11,30 2022.12.03 | 13,00 2022.12.03 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 28 | 262 | 0 | 730 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.5 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 13,00 2022.12.06 | 13,31 2022.12.06 | В | 0.52 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 32 | 245 | 0 | 140 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.52 | 0 | ПС "Славянка" Ф-31 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 54.92 | х | х | х | 5701 | 0 | 0 | 5701 | 0 | 0 | 165 | 5536 | 0 | 28390 |  | х | х | х | 0, 1 |  |  |  |  | Примечание: формулы столбца не действуют на 0,4 кв |  |  |  |  | сумма | 2913.06 | 1368 | 5394.6 | 0 | 123 | 42 | 0 | 0 | 0.26928 | 0.089552 | 0.24197 | 0.11513 | 0.24304 | 0.11413
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0 | [16 empty] | ПsaidiСН1 | ПsaifiСН1 | ПsaidiСН2 | ПsaifiСН2 | ПsaidiНН | ПsaifiНН | Пsaidi | Пsaifi
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 45.63 | х | х | х | 5046 | 0 | 0 | 5046 | 0 | 0 | 123 | 4923 | 0 | 26528 |  | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 9.29 | х | х | х | 1368 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 42 | 1326 | 0 | 1862 | - | х | х | х | 1
[5 empty] | Ведущий инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## 8.1. 2021
Форма 8.1. - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2021 | года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии (если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению) | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурного подразделения сетевой организации | Вид объекта: Кабельная линия (далее - КЛ), Воздушная линия (далее - ВЛ), Кабельно-воздушная линия (далее - КВЛ), Подстанция (далее - ПС), Трансформаторная подстанция (далее - ТП), Распределительный пункт (далее - РП) | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, год, месяц, день) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, год, месяц, день) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (27,5- 60 кВ) | СН2 (1-20 кВ) | НН (до 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | время В | время В1 | фидера В | фидера В1 | потребители без повторов для В | потребители без повторов для В1 | мощность В | мощность В1 | количество точек отключения |  | форма 1.3 п2 | п3 | форма1.4 |  | повторы по СН-2 для итога В | повторы по СН-2 для итога В1
1 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 10 (10.5) | 23,00 2021.01.06 | 23,50 2021.01.06 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 4 | 234 | 0 | 2580 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.83 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-9 | 0 | 238 | 0 | 2580 | 0 | 238 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 10 (10.5) | 23,00 2021.01.06 | 23,50 2021.01.06 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 61 | 0 | 2150 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.83 | 0 | ПС "Раздольное-1" Ф-17 | 0 | 67 | 0 | 2150 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс силикатная ф-25 | 10 (10.5) | 23,00 2021.01.06 | 23,50 2021.01.06 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 1830 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.83 | 0 | пс силикатная ф-25 | 0 | 172 | 0 | 1830 | 0 | 172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Краскино" Ф-6 | 10 (10.5) | 14,40 2021.01.08 | 16,13 2021.01.08 | В | 1.55 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 8 | 248 | 0 | 478 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.55 | 0 | ПС "Краскино" Ф-6 | 0 | 256 | 0 | 478 | 0 | 256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС.Безверхово ф.2 | 10 (10.5) | 22,20 2021.01.18 | 23,20 2021.01.18 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 345 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | ПС.Безверхово ф.2 | 0 | 22 | 0 | 345 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 (6.3) | 01,00 2021.01.20 | 02,10 2021.01.20 | В | 1.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 543 |  | записи в оперативном журнале 2021-01-20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1.17 | 0 | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 0 | 266 | 0 | 543 | 0 | 266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 6 (6.3) | 10,40 2021.01.20 | 17,40 2021.01.20 | В | 7 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 11 | 977 | 0 | 1530 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-12 | 0 | 988 | 0 | 1530 | 0 | 988 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 6 (6.3) | 10,10 2021.01.26 | 10,24 2021.01.26 | В | 0.23 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 5 | 634 | 0 | 1744 |  | записи в оперативном журнале 2021-01-26 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 0.23 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-13 | 0 | 639 | 0 | 1744 | 0 | 639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-3 | 10 (10.5) | 08,30 2021.01.26 | 10,45 2021.01.26 | В | 2.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 8 | 153 | 0 | 650 |  | записи в оперативном журнале 2021-01-26 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 2.25 | 0 | ПС "Посьет" Ф-3 | 0 | 161 | 0 | 650 | 0 | 161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-7 | 6 (6.3) | 21,05 2021.01.28 | 21,50 2021.01.28 | В | 0.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 653 |  | записи в оперативном журнале 2021-01-28 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 0.75 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-7 | 0 | 80 | 0 | 653 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-11 | 6 (6.3) | 22,55 2021.01.28 | 23,30 2021.01.28 | В | 0.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0 | 876 |  | записи в оперативном журнале 2021-01-28 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 0.58 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-11 | 0 | 153 | 0 | 876 | 0 | 153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-1 | 6 (6.3) | 06,15 2021.01.29 | 10,10 2021.01.29 | В | 3.92 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 21 | 488 | 0 | 1200 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 3.92 | 0 | ПС "Надеждинская" Ф-1 | 0 | 509 | 0 | 1200 | 0 | 509 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС Приморская ф-4 | 10 (10.5) | 11,10 2021.01.29 | 12,40 2021.01.29 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 15 | 220 | 0 | 630 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | ПС Приморская ф-4 | 0 | 235 | 0 | 630 | 235 |  | 352.5 | 235 | 945 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 22.5 | 15 | 330 | 220 | 352.5 | 235
14 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 (10.5) | 08,47 2021.02.01 | 09,10 2021.02.01 | В | 0.38 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 9 | 78 | 0 | 1100 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 0.38 | 0 | ПС "Славянка" Ф-20 | 0 | 87 | 0 | 1100 | 0 | 87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-5 | 6 (6.3) | 03,00 2021.02.05 | 05,00 2021.02.05 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1250 |  | запись в журнале одс | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 0 | 2 | 0 | ПС "Давыдовка" Ф-5 | 0 | 25 | 0 | 1250 | 25 |  | 50 | 25 | 2500 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40 | 20 | 50 | 25
16 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС СОЛОВЕЙ КЛЮЧ Ф6 | 6 (6.3) | 20,07 2021.02.06 | 23,05 2021.02.06 | В | 2.97 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 950 |  | записи в оперативном | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 2.97 | 0 | ПС СОЛОВЕЙ КЛЮЧ Ф6 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 (6.3) | 16,46 2021.02.12 | 18,10 2021.02.12 | В | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 1880 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.4 | 0 | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 6 (6.3) | 08,58 2021.02.16 | 09,52 2021.02.16 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 9 | 381 | 0 | 980 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.9 | 0 | ПС "Тавричанка" Ф-16 | 0 | 390 | 0 | 980 | 0 | 390 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 (6.3) | 04,50 2021.02.24 | 07,15 2021.02.24 | В | 2.42 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 17 | 643 | 0 | 3800 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 2.42 | 0 | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 0 | 660 | 0 | 3800 | 0 | 660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 (10.5) | 16,25 2021.03.02 | 17,10 2021.03.02 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 10 | 253 | 0 | 1200 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 0.75 | 0 | ПС "Славянка" Ф-18 | 0 | 263 | 0 | 1200 | 0 | 263 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | Ф-17 ПС "Раздольное-1" | 10 (10.5) | 19,58 2021.03.03 | 20,45 2021.03.03 | В | 0.78 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 61 | 0 | 1300 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 0.78 | 0 | Ф-17 ПС "Раздольное-1" | 0 | 67 | 0 | 1300 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС НАДЕЖДИНСКАЯ Ф7 | 6 (6.3) | 19,10 2021.03.03 | 23,10 2021.03.03 | В | 4 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 4 | 284 | 0 | 1700 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 4 | 0 | ПС НАДЕЖДИНСКАЯ Ф7 | 0 | 288 | 0 | 1700 | 0 | 288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 (6.3) | 21,10 2021.03.09 | 01,10 2021.03.10 | В | 4 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2021-03-10 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 4 | 0 | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 6 (6.3) | 17,14 2021.03.13 | 20,04 2021.03.13 | В | 2.83 | КЛ 6 (6.3) кВ;ВЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 985 |  | записи в оперативном журнале 2021-03-13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 2.83 | 0 | ПС "Шмидтовка" Ф-16 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Посьет" Ф-10 | 10 (10.5) | 11,25 2021.03.28 | 12,38 2021.03.28 | В | 1.22 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 59 | 0 | 500 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 1.22 | 0 | ПС "Посьет" Ф-10 | 0 | 64 | 0 | 500 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | псТроица Ф-7 | 10 (10.5) | 15,50 2021.03.28 | 16,50 2021.03.28 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | псТроица Ф-7 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс "Краскино" Ф-5 | 10 (10.5) | 08,30 2021.04.13 | 09,30 2021.04.13 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 187 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | пс "Краскино" Ф-5 | 0 | 12 | 0 | 187 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 6 (6.3) | 18,45 2021.04.25 | 21,25 2021.04.25 | В | 2.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 | 710 | 0 | 935 |  | записи в оперативном журнале 2021-04-25 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 2.67 | 0 | ПС "Давыдовка" Ф-8 | 0 | 713 | 0 | 935 | 0 | 713 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-20 | 10 (10.5) | 17,17 2021.05.07 | 17,36 2021.05.07 | В | 0.32 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 12 | 90 | 0 | 785 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 |  | 0 | 0.32 | 0 | ПС "Славянка" Ф-20 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 (10.5) | 17,17 2021.05.07 | 18,08 2021.05.07 | В | 0.85 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 8 | 260 | 0 | 1400 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 |  | 0 | 0.85 | 0 | ПС "Славянка" Ф-18 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС Надеждинская Ф-19 | 6 (6.3) | 05,00 2021.06.12 | 07,00 2021.06.12 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 17 | 643 | 0 | 895 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.4 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | ПС Надеждинская Ф-19 | 0 | 660 | 0 | 895 | 0 | 660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Краскино" Ф-6 | 10 (10.5) | 07,30 2021.06.26 | 09,04 2021.06.26 | В | 1.57 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 6 | 298 | 0 | 978 |  | записи в оперативном журнале 2021-06-26 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 1.57 | 0 | ПС "Краскино" Ф-6 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | Ф-31 пс Славянка | 10 (10.5) | 11,30 2021.07.05 | 12,30 2021.07.05 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 29 | 249 | 0 | 1054 |  | записи в оперативном журнале 2021-07-05 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 1 | 0 | Ф-31 пс Славянка | 0 | 278 | 0 | 1054 | 0 | 278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | псТроица Ф-7 | 10 (10.5) | 06,00 2021.08.22 | 11,00 2021.08.22 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 492 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12 | 4.21 | 0 | 5 | 0 | псТроица Ф-7 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | псТроица Ф-9 | 10 (10.5) | 06,00 2021.08.22 | 11,00 2021.08.22 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 395 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12 | 4.21 | 0 | 5 | 0 | псТроица Ф-9 | 0 | 140 | 0 | 395 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 06,00 2021.08.22 | 11,00 2021.08.22 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 258 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12 | 4.21 | 0 | 5 | 0 | псТроица Ф-18 | 0 | 383 | 0 | 258 | 0 | 383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс Славянка Ф-5 | 10 (10.5) | 12,28 2021.08.23 | 13,43 2021.08.23 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 14 | 157 | 0 | 798 |  | записи в оперативном журнале 2021-08-23 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | 1.25 | 0 | пс Славянка Ф-5 | 0 | 171 | 0 | 798 | 0 | 171 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс "Краскино" Ф-12 | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.08 | 15,00 2021.09.08 | В | 6 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 7 | 458 | 0 | 1130 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.12 | 4.21 | 0 | 6 | 0 | пс "Краскино" Ф-12 | 0 | 465 | 0 | 1130 | 0 | 465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | пс "Краскино" Ф-12 | 10 (10.5) | 12,58 2021.09.21 | 13,51 2021.09.21 | В | 0.88 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 7 | 458 | 0 | 646 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.12 | 4.21 | 0 | 0.88 | 0 | пс "Краскино" Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 6 (6.3) | 09,00 2021.09.23 | 10,15 2021.09.23 | В | 1.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ;КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 5 | 868 | 0 | 987 |  | записи в оперативном журнале 2021-09-23 | 3.4.8.4 | 4.21 | 0 | 1.25 | 0 | ПС "Надеждинская" Ф-19 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ТП | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 10,20 2021.10.16 | 11,20 2021.10.16 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 29 | 249 | 0 | 825 |  | записи в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 1 | 0 | ПС "Славянка" Ф-31 | 0 | 278 | 0 | 825 | 0 | 278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | псТроица Ф-18 | 10 (10.5) | 20,20 2021.11.03 | 21,45 2021.11.03 | В | 1.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ;КЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 1078 |  | записи в оперативном журнале 2021-11-03 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 1.42 | 0 | псТроица Ф-18 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-12 | 10 (10.5) | 14,30 2021.11.08 | 15,10 2021.11.08 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 25 | 244 | 0 | 360 |  | записи в оперативном журнале 08.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.67 | 0 | ПС "Славянка" Ф-12 | 0 | 269 | 0 | 360 | 0 | 269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | ВЛ | Ф-19 П/С Троица | 10 (10.5) | 20,38 2021.11.13 | 22,04 2021.11.13 | В | 1.43 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 9 | 247 | 0 | 570 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 1.43 | 0 | Ф-19 П/С Троица | 0 | 256 | 0 | 570 | 0 | 256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" | ВЛ | ПС "Славянка" Ф-18 | 10 (10.5) | 21,05 2021.12.03 | 22,00 2021.12.03 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 8 | 260 | 0 | 395 |  | записи в оперативном журнале от 03.12.2021 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0 | 0.92 | 0 | ПС "Славянка" Ф-18 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания" ОДС | КЛ | ПС "Славянка" Ф-31 | 10 (10.5) | 17,00 2021.12.14 | 17,40 2021.12.14 | В | 0.67 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 29 | 249 | 0 | 567 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.8.4 | 4.1 | 0 | 0.67 | 0 | ПС "Славянка" Ф-31 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 86.99 | х | х | х | 9382 | 0 | 0 | 9382 | 0 | 0 | 316 | 9066 | 0 | 46776 |  | х | х | х | 0, 1 |  |  |  |  | Примечание: формулы столбца не действуют на 0,4 кв |  |  |  |  | сумма | 402.5 | 260 | 3445 | 0 | 296 | 20 | 0 | 0 | 0.082487 | 0.050761 | 0.032616 | 0.021157 | 0.03429 | 0.02215
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0 | [16 empty] | ПsaidiСН1 | ПsaifiСН1 | ПsaidiСН2 | ПsaifiСН2 | ПsaidiНН | ПsaifiНН | Пsaidi | Пsaifi
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | - | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 83.49 | х | х | х | 8997 | 0 | 0 | 8997 | 0 | 0 | 296 | 8701 | 0 | 44896 |  | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 3.5 | х | х | х | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 20 | 240 | 0 | 1880 | - | х | х | х | 1
[5 empty] | Ведущий инженер ПТС | [5 empty] | Шевелев Д.С.
[5 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## 8.3.1
Форма 8.3.1. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которых начинается с 2024 года
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Число точек поставки сетевой организации за расчетный период регулирования, шт., в том числе по уровням напряжения, шт.: |  | 12854
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 | СН1 (27,5 - 60 кВ), шт. |  | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ), шт. |  | 322
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 12532
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.0416
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.072818
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi,рем), час. |  | 0
4.1 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН,рем), ч |  | 0
4.2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (ПsaidiСН1,рем), ч |  | 0
4.3 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2,рем), ч |  | 0
4.4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (ПsaidiНН,рем), ч |  | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi,рем), шт. |  | 0
5.1 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (ПsaifiВН,рем), ч |  | 0
5.2 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (ПsaifiСН1,рем), ч |  | 0
5.3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (ПsaifiСН2,рем), ч |  | 0
5.4 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (ПsaifiНН,рем), ч |  | 0
Ведущий инженер ПТС |  | Шевелев Д.С.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись